校园节水平台建设项目采购需求

一、项目概况

为深入贯彻习近平总书记提出的“节水优先”方针，落实《国家节水行动方案》，教育和引导广大师生树立节水意识，养成良好行为习惯和生活方式，加快推进用水方式由粗放向集约节约转变，提高高校用水效率，深入推进高校节水势在必行。

按照《水利部教育部国管局关于深入推进高校节约用水工作的通知》（水节约〔2019〕234号）要求，我校决定开展节水平台项目建设，以便随时了解校园每日用水情况，强化管理，提升节水效率。

二、项目内容

完善校园二级计量，搭建在线平台，安装远程智能水表共计20块，智能水表价格包含安装智能水表过程中土建工程（见下表）的施工费用，投标人在中标以后需要进行现场勘测，编制计量水表安装施工图纸（包括计量大样图），经校方审核认可后方可施工。

投标人在投标前可自行勘测现场，报价需符合实际情况，水表安装位置如下：

| 序号 | 控制供水区域 | 管道外径De （mm） | 公称直径DN （mm） | 数量 （块） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校行政办公楼 | 63 | 50 | 1 |  |
| 2 | 1#艺术楼 | 63 | 50 | 1 |  |
| 3 | 2#艺术楼 | 63 | 50 | 1 |  |
| 4 | 教学楼 | 90 | 80 | 1 |  |
| 5 | 1#实验楼 | 90 | 80 | 1 |  |
| 6 | 2#实验楼 | 90 | 80 | 1 |  |
| 7 | 食堂 | 110 | 100 | 1 |  |
| 8 | 看台（操场） | 90 | 80 | 1 |  |
| 9 | 1#学生宿舍南侧 | 90 | 80 | 1 |  |
| 10 | 1#学生宿舍北侧 | 90 | 80 | 1 |  |
| 11 | 2#学生宿舍南侧 | 90 | 80 | 1 |  |
| 12 | 2#学生宿舍北侧 | 90 | 80 | 1 |  |
| 13 | 3#学生宿舍 | 90 | 80 | 1 |  |
| 14 | 4#学生宿舍 | 90 | 80 | 1 |  |
| 15 | 5#学生宿舍 | 90 | 80 | 1 |  |
| 16 | 6#学生宿舍南侧 | 90 | 80 | 1 |  |
| 17 | 6#学生宿舍北侧 | 90 | 80 | 1 |  |
| 18 | 7#、8#宿舍 | 110 | 100 | 1 |  |
| 19 | 9#、10#、11#宿舍 | 110 | 100 | 1 |  |
| 20 | 图书馆 | 90 | 80 | 1 |  |

土建工程内容

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 约20m |
| 2 | 土方开挖 | 土壤类别：一、二类土挖土深度：2m以内土方运输 |
| 3 | 土方外运 | 土方不外运，原地回填 |
| 4 | 回填方 | 密实度要求：满足规范要求填方材料品种：素土松填，人工回填填方来源：自行考虑 |
| 5 | 垫层 | 底层素土夯实碎石垫层，厚100mm |
| 6 | 垫层 | 钢筋混凝土垫层，厚200mm混凝土等级为C25级 |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 钢筋为Φ12@250单层双向搭筋 |

三、智能平台技术参数要求

1、配备20块无线远传大口径工业水表，自带NB-lot无线通信模块，IP68防护等级，电池供电无需外接电源，阀控和大小口径符合校方招标实际需求，高精度测量最小流量不低于0.032m3/h，最大允许工作温度≤90°，最大允许工作压力≤1.0Mpa，安装方式为水平安装。

2、配备能耗监测系统，NB-lot无线基站无线通讯，智能掌控用水变化。可实现远程抄表、水量监测、每日水量数据表和不同计量点水量数据分析等功能。

四、质保要求与平台维护：

1、要求拟投标供应商必须提供质量参数大于等于以上要求的水表和平台设备。

2、产品质保期为3年，3年内出现的水表、平台设备损坏等质量问题，供应商必须免费负责维修或更换。

3、平台建成后，供应商必须免费对负责平台使用、管理、维护等人员进行技术培训。

4、平台建成后，3年内供应商必须免费提供平台技术维护，3年期满后，供应商还需负责该提供平台技术维护，但可视实际情况收取相应费用。

5、计量水表应满足相应规范，比如《一般压力表》（GB/T 1226-2017）、《饮用冷水水表塑料表壳及承压件技术规范》（GB/T 25920-2010）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789-2009）等。

明细报价表

| 序号 | 控制供水区域 | 管道外径De（mm） | 公称直径DN（mm） | 数量 （块） | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校行政办公楼 | 63 | 50 | 1 |  |  |
| 2 | 1#艺术楼 | 63 | 50 | 1 |  |  |
| 3 | 2#艺术楼 | 63 | 50 | 1 |  |  |
| 4 | 教学楼 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 5 | 1#实验楼 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 6 | 2#实验楼 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 7 | 食堂 | 110 | 100 | 1 |  |  |
| 8 | 看台（操场） | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 9 | 1#学生宿舍南侧 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 10 | 1#学生宿舍北侧 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 11 | 2#学生宿舍南侧 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 12 | 2#学生宿舍北侧 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 13 | 3#学生宿舍 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 14 | 4#学生宿舍 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 15 | 5#学生宿舍 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 16 | 6#学生宿舍南侧 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 17 | 6#学生宿舍北侧 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 18 | 7#、8#宿舍 | 110 | 100 | 1 |  |  |
| 19 | 9#、10#、11#宿舍 | 110 | 100 | 1 |  |  |
| 20 | 图书馆 | 90 | 80 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |